## Kotłownia przy UG w Wieniawie
Szacunkowe zestawienie kosztów zadania pn. "Wymiana źródła ciepła i modernizacja systemu dystrybucji ciepła w kotłowni przy budynku Urzędu Gminy w Wieniawie"
LP | Opis | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto (Vat 23%)
1 | Demontaż istniejącej technologii kotłów na paliwo stałe wraz z utylizacją (kotły stalowe konstrukcji walcowej, średnica 2,5 - 3m) | szt. | 2 |  | 0 | 0
2 | Demontaż istniejącego zasobnika buforowego i otwartego naczynia wzbiorczego wraz z utylizacją (wysokość 10m, średnica 2,5m), z odzyskaniem konstrukcji wsporczej kominów wykorzystujących zasobnik buforowy jako konstrukcję wsporczą. | szt. | 1 |  | 0 | 0
3 | Budowa ściany oddzielającej w przestrzeni istniejącego magazynu paliwa EI120 (wyznaczająca przestrzeń pomieszczenia technologii hydrauliki), konstrukcja żelbetowa, grubość wynikająca z obliczeń statycznych i konstrukcyjnych uwzględniająca parcie materiału składowanego w przestrzeni drabin podających. | m2 | 42 |  | 0 | 0
4 | Wykonanie otworu w podłodze pomieszczenia technologii hydrauliki do przeprowadzenia podajników do kotłów, głębokość 1,2m | m2 | 14 |  | 0 | 0
5 | Budowa fundamentu technologii podawania paliwa (drabiny podające). Składa się z dwuteowników HEFA o wysokości min. 160mm i odpowiednio skalkulowanego statycznie zbrojenia, min. grubość 30cm | m2 | 45 |  | 0 | 0
6 | Budowa ściany oddzielającej w przestrzeni istniejącego magazynu paliwa (oddzielająca halę od podłogi hydraulicznej o wysokości ok. 1,5m), konstrukcja żelbetowa, grubość wynikająca z obliczeń statycznych i konstrukcyjnych uwzględniająca parcie materiału składowanego w przestrzeni drabin podających. | mb | 14 |  | 0 | 0
7 | Montaż z dostawą drzwi pomiędzy pomieszczeniem technologii hydrauliki, a istniejącą halą składową min. EI60 | szt. | 1 |  | 0 | 0
8 | Budowa stropu nad powstałym pomieszczeniem technologii hydrauliki | m2 | 37 |  | 0 | 0
9 | Zamurowanie istniejących drzwi pomiędzy kotłownią a nowo powstałym pomieszczeniem hydrauliki | m2 | 2 |  | 0 | 0
10 | Montaż z dostawą drzwi pomiędzy istniejącą kotłownią, a pomieszczeniem technologii podajników | szt. | 1 |  | 0 | 0
11 | Wykonanie otworu komunikacji w powstałym pomieszczeniu technologii podajników i hydrauliki wraz z instalacją nadproża w istniejącej ścianie i wykończeniem powstałych narożników ścian | m2 | 3 |  | 0 | 0
12 | Montaż z dostawą drzwi wychodzących z istniejącej kotłowni do przestrzeni istniejącej hali magazynowej | szt. | 1 |  | 0 | 0
13 | Dostawa i montaż instalacji kominowej, średnica nominalna D=400mm, H min. 15m od poziomu posadowienia kotłów na istniejącej (odzyskanej z bufora) konstrukcji kominowej | kpl. | 2 |  | 0 | 0
14 | Dostawa technologii kotłowni z układem podawania paliwa wraz z technologią podłogi hydraulicznej (4,5m x 9m), podajnikami poprzecznymi, podajnikami wznośnymi, 2 kotły o mocy 350kW | kpl. | 1 |  | 0 | 0
15 | Układ hydrauliczny nowego źródła ciepła wraz z niezbedną armaturą i urządzeniami | kpl. | 1 |  | 0 | 0
16 | Dostawa i montaż systemu stabilizacji ciśnienia i uzupełniania zładu (max. dopuszczalne ciśnienie pracy układu po modernizacji 3 bar) | kpl. | 1 |  | 0 | 0
17 | Układ wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami dla kotłowni i urządzeń pomocniczych | kpl. | 1 |  | 0 | 0
18 | Instalacja elektryczna dla kotłowni i urządzeń wytwarzajacych energię | kpl. | 1 |  | 0 | 0
19 | Wyłożenie podłogi okładziną gresową | m2 | 100 |  | 0 | 0
20 | Wyłożenie ścian okładziną ceramiczną do wysokości 2m wraz z przygotowaniem powierzchni | m2 | 100 |  | 0 | 0
21 | Wypełnienie stropu pomieszczenia kotłowni po demontażu zasobnika buforowego i infrastruktury towarzyszącej wraz z pokryciem dachowym | kpl. | 1 |  | 0 | 0
22 | Malowanie farbą emulsyjną ścian powyżej wysokości 2m | m2 | 120 |  | 0 | 0
23 | Instalacja liczników energii cieplnej mierzących ilość wyprodukowanej energii dla każdego kotła osobno oraz sumarycznej ilości ciepła wypływającej siecią na zewnątrz na potrzeby odbiorców i potrzeb własnych kotłowni | kpl. | 4 |  | 0 | 0
24 | Dostawa i montaż pomp obiegowych sieciowych o wydajności V=50m3/h i wysokości podnoszenia h=2,0 bar | szt. | 2 |  | 0 | 0
25 | Dostawa i montaż instalacji powiadomienia poprzez SMS dla każdego kotła indywidualnie | szt. | 2 |  | 0 | 0
26 | Dostosowanie automatyki istniejącego systemu dystrubucji ciepła do nowej technologii kotłów biomasowych | kpl. | 1 |  | 0 | 0
27 | Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej pomiędzy pomieszczeniem istniejącej kotłowni (Urząd Gminy), a Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. Standard wykonania sieci preizolowanej zgodnie z odnośnymi warunkami technicznymi i normami branżowymi średnica przewidzianego odcinka do wykonania DN32, długość ok. 19 mb | mb | 19 |  | 0 | 0
28 | Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej pomiędzy pomieszczeniem piwnicznym – garaż (Urząd Gminy), a pomieszczeniem węzła ciepłowniczego w budynku Przedszkola. Standard wykonania sieci preizolowanej zgodnie z odnośnymi warunkami technicznymi i normami branżowymi średnica przewidzianego odcinka do wykonania DN50, długość ok. 24 mb. | mb | 24 |  | 0 | 0
29 | Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej pomiędzy pomieszczeniem piwnicznym – kotłownia (Urząd Gminy), a pomieszczeniem piwnicznym – garaż (Urząd Gminy). Standard wykonania ciepłociągu zgodnie z odnośnymi warunkami technicznymi i normami branżowymi średnica przewidzianego odcinka do wykonania DN50, długość ok. 49 mb, rurociąg prowadzony po wierzchu ścian na konsolach wsporczych po trasie istniejącego rurociągu. | mb | 49 |  | 0 | 0
30 | Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego o mocy grzewczej c.o./c.w.u. 50/30 kW dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) ul. Kochanowskiego 78A działka nr 87 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
31 | Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego o mocy grzewczej c.o. 40 kW dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (GOKiS) ul. Kochanowskiego 82 działka nr 87 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
32 | Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego o mocy grzewczej c.o. 60 kW dla budynku Urzędu Gminy ul. Kochanowskiego 88 działka nr 87 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
33 | Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego o mocy grzewczej c.o. 100 kW dla budynku Przedszkola ul. Kochanowskiego 86 działka nr 86/10 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
34 | Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego o mocy grzewczej c.o. 30 kW dla budynku Apteki ul. Kochanowskiego 86 działka nr 86/9 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
35 | Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego o mocy grzewczej c.o./c.w.u. 50/30 kW dla budynku prywatnego (Witex) ul. Kochanowskiego 90 działka nr 88 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
36 | Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego o mocy grzewczej c.o./c.w.u. 40/30 kW dla budynku prywatnego (90A) ul. Kochanowskiego 90A działka nr 86/8 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
37 | Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego o mocy grzewczej c.o./c.w.u. 30/20 kW dla budynku prywatnego (90B) ul. Kochanowskiego 90B działka nr 86/7 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
38 | Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego o mocy grzewczej c.o./c.w.u. 30/20 kW dla budynku prywatnego (90C) ul. Kochanowskiego 90C działka nr 86/5 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
39 | Dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego o mocy grzewczej c.o./c.w.u. 30/20 kW dla budynku prywatnego (90E) ul. Kochanowskiego 90E działka nr 86/3 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
40 | Modernizacja byłej kotłowni w podpiwniczeniu budynku urzędu Gminy do instalacji węzła z poz. 32 Tab. 5 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
41 | Budowa instalacji OZE w postaci układu Płyt Fotowoltaicznych on-grid o mocy całkowitej 15,0kWp składający się z paneli o mocy jednostkowej nie mniej niż 40Wp zabudowanych na dachu budynku Hali Magazynowej kotłowni na konstrukcji wsporczej. | kpl. | 1 |  | 0 | 0
42 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem niezbędnych uzgodnień projektowych, ppoż, mapy do celów projektowych, jeżeli wymagają tego przepisy prawa. Wykonanie projektu wykonawczego uwzględniającego wszystkie wymagania Zamawiającego. | kpl. | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0

## ZUK w Wieniawie
Szacunkowe zestawienie kosztów zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieniawie"
LP | Opis | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto (Vat 23%)
1 | Budowa ściany oddzielającej magazyn paliwa zgodnie z koncepcją wraz z obustronnym tynkowaniem | m2 | 2.5 |  | 0 | 0
2 | Okładzina ceramiczna ścian do wysokości 2 m | m2 | 32 |  | 0 | 0
3 | Zabudowa ześlizgów w magazynie paliwa | m2 | 6 |  | 0 | 0
4 | Instalacja drzwi oddzielających do magazynu peletu wraz z zabezpieczeiem przed wysypaniem 90/200 EI 60 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
5 | Instalacja elektryczna powstałego pomieszczenia paliwa | kpl. | 1 |  | 0 | 0
6 | Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej | kpl. | 1 |  | 0 | 0
7 | Malowanie pozostałej części ścian w magazynie paliwa wraz z sufitem i przygotowaniem powierzchni | m2 | 20 |  | 0 | 0
8 | Demontaż istniejącego kotła, zasobnika c.w.u. oraz istniejącej instalacji kotłowni z utylizacją | kpl. | 1 |  | 0 | 0
9 | Dostawa i montaż technologii kotłowni kocioł na pelet drzewny kondensacyjny z układem podawania pneumatyczno-ślimkowym zasobnik buforowy 1000l, | kpl. | 1 |  | 0 | 0
10 | Instalacja hydrauliczna kotła z podłączeniem do istniejącego obiegu grzewczego | kpl. | 1 |  | 0 | 0
11 | Instalacja elektryczna w niezbędnym zakresie do prawidłowego działania kotła i układu podgrzewu c.w.u | kpl. | 1 |  | 0 | 0
12 | Instalacja nawiewno-wywiewna i podłączenie do istniejącego komina nowego kotła | kpl. | 1 |  | 0 | 0
13 | Okładzina ceramiczna ścian do wysokości 2 m | m2 | 20 |  | 0 | 0
14 | Malowanie pozostałej części ścian w magazynie paliwa wraz z sufitem i przygotowaniem powierzchni | m2 | 18 |  | 0 | 0
15 | Strop nad nieogrzewaną piwnicą powierzchnia 160m2 materiałem izolacyjnym o grubości 9cm współczynniku λ=0,032 W/m2K . | kpl. | 1 |  | 0 | 0
16 | Ocieplenie ścian powyżej gruntu powierzchnia510m2 materiałem izolacyjnym o grubości 14cm współczynniku λ=0,032 W/m2K wraz z warstwą zbrojoną oraz warstwą wykończeniową z tynku akrylowego. | kpl. | 1 |  | 0 | 0
17 | Strop pod nieogrzewanym poddaszem powierzchnia 160m2 materiałem izolacyjnym o grubości 21cm współczynniku λ=0,032 W/m2K . | kpl. | 1 |  | 0 | 0
18 | Wymiana okien zewnętrznych 30szt. powierzchnia 56m2 o współczynniku przenikania 0,9W/m2*K | kpl. | 1 |  | 0 | 0
19 | Wymiana drzwi i bramy, zewnętrznych 4 szt. powierzchnia 9,5m2 o współczynniku przenikania 1,3W/m2*K | kpl. | 1 |  | 0 | 0
20 | Wymianę instalacji poziomej rozdzielczej w kondygnacji piwnicznej na stalową zaprasowaną lub z przewodów Al./Pex wraz z zaizolowaniem przewodów. Wymianę instalacji pionowej rozdzielczej w kondygnacjach nadziemnych budynku na stalową zaprasowaną lub z przewodów Al./Pex. Montaż zaworów termostatycznych na każdym z grzejników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Montaż instalacji pomiaru produkcji/zużycia ciepła w źródle i instalacji odbiorczej. Wymianę grzejników na nowoczesne panelowe z konwektorem typu V11 lub V22 o wysokości dopasowanej do wysokości parapetów oraz mocy zgodnej z wykonanym projektem i obliczeniami zapotrzebowania na ciepło. | kpl. | 1 |  | 0 | 0
21 | ernizacja dachu - wymiana połaci dachowej ze względu na technologię docieplenia stropu poddasza | kpl. | 1 |  | 0 | 0
22 | Budowa instalacji PV mocy 4,08Wp składającej się z min 12 modułów o mocy nie mniej niż 340Wp | kpl. | 1 |  | 0 | 0
23 | Wykonanie dokumentacji projektowej | kpl. | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0

## Komorów
Szacunkowe zestawienie kosztów zadania pn. "Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Dziennego Domu Senior + i budynku mieszkalnego w Komorowie. Komorów 29,30"
LP | Opis | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto (Vat 23%)
1 | Budowa ściany oddzielającej magazyn paliwa zgodnie z koncepcją wraz z obustronnym tynkowaniem | m2 | 13 |  | 0 | 0
2 | Okładzina ceramiczna ścian do wysokości 2 m | m2 | 14 |  | 0 | 0
3 | Zabudowa ześlizgów w magazynie paliwa | m2 | 6 |  | 0 | 0
4 | Instalacja drzwi oddzielających do magazynu peletu wraz z zabezpieczeniem przed wysypaniem 90/200 EI 60 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
5 | Instalacja elektryczna powstałego pomieszczenia paliwa | kpl. | 1 |  | 0 | 0
6 | Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej | kpl. | 1 |  | 0 | 0
7 | Malowanie pozostałej części ścian w magazynie paliwa wraz z sufitem i przygotowaniem powierzchni | m2 | 10 |  | 0 | 0
8 | Demontaż istniejącego kotła, zasobnika c.w.u. oraz istniejącej instalacji kotłowni z utylizacją | kpl. | 1 |  | 0 | 0
9 | Dostawa i montaż technologii kotłowni kocioł na pelet drzewny kondensacyjny 60kW z układem podawania pneumatyczno-ślimkowym zasobnik buforowy 1000l, zasobnik c.w.u. 500l. Wraz z instalacją załadunku do magazynu paliwa systemem pneumatycznym | kpl. | 1 |  | 0 | 0
10 | Instalacja hydrauliczna kotła z podłączeniem do istniejącego obiegu grzewczego i przygotowaniem wyjścia do przyszłego przyłacza dla budynku na działce 329/2 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
11 | Instalacja elektryczna w niezbędnym zakresie do prawidłowego działania kotła i układu podgrzewu c.w.u | kpl. | 1 |  | 0 | 0
12 | Instalacja nawiewno-wywiewna i podłączenie do istniejącego komina nowego kotła | kpl. | 1 |  | 0 | 0
13 | Okładzina ceramiczna ścian do wysokości 2 m | m2 | 20 |  | 0 | 0
14 | Malowanie pozostałej części ścian w magazynie paliwa wraz z sufitem i przygotowaniem powierzchni | m2 | 28 |  | 0 | 0
15 | Montaż głowic termostatycznych na grzejnikach oraz instalacji do rozliczenia ilości wyprodukowanego ciepła - licznik ciepła w kotłowni. | kpl. | 1 |  | 0 | 0
16 | Ocieplenie ścian powyżej gruntu powierzchnia545m2 materiałem izolacyjnym o grubości 14cm współczynniku λ=0,032 W/m2K wraz z warstwą zbrojoną oraz warstwą wykończeniową z tynku akrylowego. | kpl. | 1 |  | 0 | 0
17 | Strop pod nieogrzewanym poddaszem powierzchnia 461m2 materiałem izolacyjnym o grubości 21cm współczynniku λ=0,032 W/m2K . | kpl. | 1 |  | 0 | 0
18 | Modernizacja dachu - wymiana połaci dachowej ze względu na technologię docieplenia stropu poddasza | kpl. | 1 |  | 0 | 0
19 | Budowa instalacji PV mocy 6,80Wp składającej się z min 20 modułów o mocy nie mniej niż 400 Wp | kpl. | 1 |  | 0 | 0
20 | Budowa sieci ciepłowniczej o śrenicy nominalnej DN25 do budynku mieszkalnego Komorów 30 dłudość do 35m | kpl. | 1 |  | 0 | 0
21 | Ocieplenie ścian powyżej gruntu powierzchnia 415m2 materiałem izolacyjnym o grubości 14cm współczynniku λ=0,032 W/m2K wraz z warstwą zbrojoną oraz warstwą wykończeniową z tynku akrylowego. (remont balkonów) | kpl. | 1 |  | 0 | 0
22 | Ocieplenie ścian poniżej gruntu powierzchnia 110m2 materiałem izolacyjnym o grubości 9cm współczynniku λ=0,032 W/m2k | kpl. | 1 |  | 0 | 0
23 | Docieplenie stropu powierzchnia 175m2 materiałem izolacyjnym o grubości 21cm współczynniku λ=0,032 W/m2K . | kpl. | 1 |  | 0 | 0
24 | Wymiana okien zewnętrznych 22szt. powierzchnia 68m2 o współczynniku przenikania 0,9W/m2*K | kpl. | 1 |  | 0 | 0
25 | Wymiana drzwi 1 szt. powierzchnia 2,2m2 o współczynniku przenikania 1,3W/m2*K | kpl. | 1 |  | 0 | 0
26 | Mernizacja stropodachu - Budowa dachu - konstrukcja drewniana z poszyciem z blachy powlekanej trapezowej T-35 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
27 | Budowę węzła ciepłowniczego w budynku Komorów 30 do decyzji Projektanta i Inwestora na etapie wykonania projektu, bezwzględnie wymagane opomiarowanie indywidualne odbiorców ciepła poprzez liczniki ciepła. | kpl. | 1 |  | 0 | 0
28 | Wymiana instalacji grzewczej w budynku w tym poziome przewody rozdzielcze, piony budowa szafek rozdzielaczy i pomiaru ciepła, wymiana grzejników oraz instalacja głowic termostatycznych 22szt. W tym 4 łazienkowe. Izolacja przewodów w kondygnacji piwnicznej - nieogrzewanej | kpl. | 0 |  | 0 | 0
29 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem niezbędnych uzgodnień projektowych, ppoż, mapy do celów projektowych, jeżeli wymagają tego przepisy prawa. Wykonanie projektu wykonawczego uwzględniającego wszystkie wymagania Zamawiającego. | kpl. | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0