Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych urzędu Gminy.”

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 33 szt. fabrycznie nowych klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych) w pomieszczeniach biurowych w urzędzie Gminy Jasło na III i IV piętrze.

III piętro – 14 pokojów o następującej powierzchni w m2

Wschód:

pokój nr 300 – 20,10 m2          pokój nr 312 – 19,68 m2

pokój nr 301 – 20,15 m2          pokój nr 313 – 20,05 m2

pokój nr 302 – 19,77 m2          pokój nr 314 – 18,32 m2

pokój nr 315 – 20,15 m2

Zachód:

pokój nr 303 – 18,73 m2         pokój nr 308 – 19,10 m2

pokój nr 304 –   9,68 m2         pokój nr 309 – 19,10 m2

pokój nr 306 – 19,08 m2         pokój nr 311 – 18,64 m2

pokój nr 307 –   9,32 m2

IV piętro – 19 pokojów o następującej powierzchni w m2

Wschód:

pokój nr 400 – 10,77 m2          pokój nr 416 – 19,68 m2

pokój nr 402 – 20,15 m2          pokój nr 417 – 20,05 m2

pokój nr 403 – 19,77 m2          pokój nr 418 – 17,30 m2

pokój nr 419 – 20,15m2

Zachód:

pokój nr 404 –   8,87 m2         pokój nr 412 – 19,08 m2

pokój nr 405 –   8,87 m2         pokój nr 413 – 19,08 m2

pokój nr 406 –   8,87 m2         pokój nr 414 – 19,08 m2

pokój nr 407 –   8,87 m2         pokój nr 415 – 19,08 m2

pokój nr 408 -    8,87 m2

pokój nr 409 –   8,87 m2

pokój nr 410 –   8,87 m2

pokój nr 411 –   8,87 m2

W załączeniu rzuty III i IV piętra obrazujące usytuowanie pomieszczeń biurowych.  Wszystkie pomieszczenia biurowe posiadają wysokość 250cm. W ramach realizacji zamówienia należy zastosować system minimalizujący liczbę jednostek zewnętrznych (Multisplit).

Moc chłodniczą jednostek wewnętrznych należy dostosować do powierzchni (m2) poszczególnych pomieszczeń biurowych. Jednostki zewnętrzne muszą być kompatybilne z jednostkami wewnętrznymi.

Podczas montażu jednostek zewnętrznych należy uwzględnić odległość jednostek od ściany w związku z planowanym dociepleniem budynku o ok. 18cm.

- Zakres zamówienia obejmuje dostawę (zakup, załadunek, transport, rozładunek) oraz montaż wraz z uruchomieniem i sprawdzeniem poprawności działania klimatyzatorów.

- Minimalne wymagania techniczne dla systemu klimatyzatorów, tworzących system

złożony z co najmniej jednej jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych:

1) poziom głośności maks. 45-60 dB(A),

2) czynnik chłodniczy R32/R410a,

3) indywidualna regulacja temperatury,

4) tryb pracy chłodzenie, grzanie,

5) zakres prac: chłodzenie (-)15°C do (+)50°C, grzanie: (-)20°C do (+)24°C;

6) wydajność chłodzenia na 1m3 : min. 45 W,

7) funkcja autorestartu,

8) deflektory powietrza z pełną regulacją w pionie,

9) funkcja cichej pracy,

10) pompka skroplin w razie konieczności,

11) sygnalizator awarii urządzenia,

12) sterowanie pracą urządzenia pilotem,

13) wszystkie rury wewnątrz pomieszczeń należy ukryć w listwach lub korytach

maskujących (natynkowo),

14) urządzenia zewnętrzne i osprzęt muszą być odporne na działanie warunków

atmosferycznych,

- biała obudowa,

- szerokość od 25cm do 40cm,

- wysokość od 20cm do 40cm,

- długość od 70cm do 90cm,

- objętość od 0,080m3 do 0,120m3

- waga od 8kg do 13kg,

- automatyczne żaluzje 4D,

- filtr elektrostatyczny HD iAIR,

- filtr 3 w 1 (Katechinowy + Silver Ion +  wit. C) iAIR,

- filtr 3 w 1 (Fotokatalit. + Aktywny węgiel + Cold Nano) iAIR,

- automatyczne oczyszczanie iAIR,

- funkcja snu,

- tryb turbo,

- programator czasowy,

- smart Wi-Fi,

- grzanie w niskiej temperaturze zewnętrznej -20oC,

- jednostka ekonomiczna o klasie energetyczności chłodzenia min A++

- klasa wydajności energetycznej grzania min A+

- system klimatyzacji powinien utrzymywać temperaturę w granicach 21-23 st. C.

w przypadku temperatury powyżej 35 st. C na zewnątrz.

- każda jednostka zewnętrzna powinna posiadać zabezpieczeni różnicowo-prądowe 
i nadprądowe,

- należy wykonać osobne obwody zasilające z rozdzielni głównej budynku.

4. Informacje dodatkowe:

- Wykonawca będzie zobowiązany w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie prac montażowych należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu prac uporządkować teren,

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym wraz z kompletem dokumentów gwarancyjnych oraz wymaganej dokumentacji technicznej,

- Zamawiający nie zezwala na powierzenie całości lub części zakresu zamówienia podwykonawcom,

- Zamawiający wymaga udzielenia minimum 5 lat  gwarancji na dostarczone i zainstalowane klimatyzatory, licząc od dnia protokolarnego odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca samodzielnie lub za pomocą podwykonawców będzie świadczył bezpłatny serwis gwarancyjny wymagany zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami obowiązującego prawa wymagającymi dokonywania czynności w zakresie obsługi serwisowej. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca winien zaoferować okres gwarancji obejmujący pełne lata.

- Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane Zamawiającemu wraz 
z dokumentami składanymi przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

- Okres rękojmi będzie odpowiadał zaoferowanemu przez Wykonawcę okresowi gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,

Jasło, dnia …………………. r.                                                      ..............................................

(podpis Wykonawcy)